## PM172
Прибор для измерений показателей качества и учёта электрической энергии PM172-N |  |  | Код
Power Version |  | Measures Volts, Amps, Vars, VA, PF, Hz, Phase Rotation, Max. Demand (Amps, Watts), Min/Max Values, Harmonics per phase (%THD Voltage and %TDD Current), Two status inputs, Two relayoutputs, PLUS Two communication ports for simultaneous use RS232/422 and RS485 in ASCII, improved MODBUS and DNP 3.0 Level 2. Bright LED display standard. | PM172P-N
Базовое исполнение |  | Измеряет напряжения, токи, частота, коэффициент мощности, несимметрия токов и напряжений, коэффициент искажения синусоидальности тока и напряжения, мощность и энергия (активная, реактивная и полная), класс точности 0,2S. | PM172E-N
Расширенный функционал измерений ПКЭ |  | Дополнительно измеряет индивидуальные гармоники (до 40-й включительно). | PM172EH-N
Исполнение без дисплея |  | Версия счётчика электроэнергии PM172E-N без дисплея (только измерительный блок) с креплением на DIN-рейку. Дисплей можно заказать отдельно (см. вкладку "Дисплеи") | RPM072E
Код заказа: |  |  |  | PM172x N-
Входное напряжение |  |  |  | RPM072E N-
| Номинальное напряжение 690 В |  | -
| Номинальное напряжение 120 В |  | U
Входной ток
| Номинальный ток 5 А |  | 5
| Номинальный ток 1 А |  | 1
| Версия прибора в комплекте с 3 внешними разъёмными трансформаторами тока с номиналом 5 A |  | RS5
| Версия прибора, рассчитанная на использование внешних трансформаторов тока от 100 до 3000 А. Для заказа комплекта 3 трансформаторов тока (HACS) см. вкладку "HACS (кроме BFM II)" |  | HACS
Калибровка прибора на частоте
| 25 Гц |  | 25HZ
| 50 Гц |  | 50HZ
| 60 Гц |  | 60HZ
| 400 Гц (только версии на 1 и 5 А) |  | 400HZ
Источник питания
| 85-265 В переменного или 88-290 В постоянного тока |  | ACDC
| 12 В постоянного тока (9,6-19 В) |  | 1DC
| 24 В постоянного тока (19-37 В) |  | 2DC
| 48 В постоянного тока (37-72 В) |  | 3DC
Модули ввода-вывода (максимум 1 модуль)
| 2 дискретных входа (DI) и 2 дискретных выхода (DO) |  | -
| Добавляются 2 дискретных входа (DI) и 2 дискретных выхода (DO) (итого 4DI/4DO) |  | DIO
| 2 Аналоговых выхода ±1 мА |  | AO1
| 2 Аналоговых выхода: 0-20 мA |  | AO2
| 2 Аналоговых выхода: 0-1 мA |  | AO3
| 2 Аналоговых выхода: 4-20 мA |  | AO4
| 2 Аналоговых выхода: 0-5 мA |  | AO5
| 2 Аналоговых выхода: ±5 мA |  | AO6
| 2 Аналоговых входа: ±1 мA |  | AI1
| 2 Аналоговых входа: 0-20 мA |  | AI2
| 2 Аналоговых входа: 0-1 мA |  | AI3
| 2 Аналоговых входа: 4-20 мA |  | AI4
Коммуникационный порт COM1 (порт COM2 постоянно RS-422/485)
| RS-232/422/485 |  | -
| Телефонный модем |  | MOD
| Ethertnet (TCP/IP) |  | ETH
| PROFIBUS |  | PRO
| Внешний сотовый модем 2G/3G |  | G3G

## HACS (кроме BFM II)
Трансформаторы тока измерительные SATEC HACS
Оригинальные трансформаторы тока SATEC HACS разработаны для использования со счетчиками и анализаторами электрических параметров. Встроенная защита трансформаторов исключает появление опасных напряжений на разомкнутых вторичных обмотках. Длина вторичных токовых цепей - до 200 м без потери точности. Для 3-х фазного счетчика/анализатора закажите комплект из 3 трансформаторов тока. Для устройств серии BFM136 количество до 36 штук. |  | Код
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 5 А и отверстием 16 мм (Только для модели BFM-RS5) | CS05S
| Неразъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр внутреннего окна 12 мм | CS1
| Неразъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS1L
| Разъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр внутреннего окна 16 мм | CS1S
| Разъёмный трансформатор тока (до 100 A). Диаметр отверстия 13 мм | CS1H
| Разъёмный трансформатор тока (до 200 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS2
| Разъёмный трансформатор тока (до 250 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS250S
| Разъёмный трансформатор тока (до 200 A). Внутреннее окно 25Х23 мм | CS2S
| Разъёмный трансформатор тока (до 200 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS2SL
| Неразъёмный трансформатор тока (до 400 A). Диаметр внутреннего окна 26 мм | CS4
| Неразъёмный трансформатор тока (до 400 A). Диаметр внутреннего окна 45мм | CS4L
| Разъёмный трансформатор тока (до 400 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS4S
| Неразъёмный трансформатор тока (до 800 A). Внутреннее окно (прямоугольная часть) 100Х32 мм, диаметр 62 мм | CS8
| Разъёмный трансформатор тока (до 800 A). Внутреннее окно 80Х50 мм | CS8S
| Разъёмный трансформатор тока (до 1200 A). Внутреннее окно 120Х80 мм | CS12S
| Разъёмный трансформатор тока (до 2000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS20S
| Разъёмный трансформатор тока (до 3000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS30S
В моделях CS2SL, CS4S, CS8S и CS12S добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будут греться.

## Дисплеи
Дисплеи серии RDM 17x |  |  | Код
RDM 172 RDM 174 RDM 175 |  | Светодиодные дисплеи с интерфейсом RS-485 для установки на приборе или для удаленной установки. Позволяют получать информацию и проводить конфигурацию приборов PM172, PM174 и PM175 и их модификаций. | RDM172 RDM174 RDM175
Код заказа: |  |  |  | RDM17x-
Кабель
| Кабель 5pin (10м) для подключения дисплея с порту СОМ2 приборов серии РМ17х . Требуется отдельный источник питания для дисплея. |  | C02
| Кабель (3м) с разъемами DB15 для подключения дисплея к приборам серии РМ17х. Не требуется отдельный источник питания для дисплея. |  | C03
| Кабель (3м) с разъемом DB9 для подключения дисплея с порту СОМ1 приборов серии РМ17х . Требуется отдельный источник питания для дисплея. |  | C06
Источник питания дисплея
| Нет |  | -
| 85-265В переменного или 88-290В постоянного тока |  | RPS-ACDC
| 12В постоянного тока (9.6-19В) |  | RPS-1DC
| 24В постоянного тока (19-37В) |  | RPS-2DC
| 48В постоянного тока (37-72В) |  | RPS-3DC
Дисплей RDM-300 |  |  | Код
RDM- 300 |  | Внешний светодиодный дисплей с интерфейсом RS-485 для устройств серии ezPAC (SA320 and SA330). Отображаются измеряемые параметры и есть возможность конфигурации устройства. Комплект включае 3м кабель для подключения. | RDM-300
Код заказа: |  |  |  | RDM300-
Display
| Дисплей для измерения параметров в Вольтах, кВт, кВар, кВА. |  | -
| Дисплей для измерения параметров в Киловольтах, МВт, МВар, МВА. |  | U
Источник питания дисплея (для кабеля длинее 10м)
| Нет |  | -
| 85-265 В переменного или 88-290 В постоянного тока |  | RPS-ACDC
| 12 В постоянного тока (9,6-19 В) |  | RPS-1DC
| 24 В постоянного тока (19-37 В) |  | RPS-2DC
| 48 В постоянного тока (37-72 В) |  | RPS-3DC
Дисплей RDM180 |  |  | Код
RDM 180 |  | Устройство RDM является удаленным (RS-485) дисплейным модулем – Это 3-х строчный яркий светодиодный дисплей. Дисплей отображает измеряемые параметры и позволяет осуществить конфигурацию прибора РМ180. Комплект включает соединительный кабель 3м. | RDM180
Дисплей RGM180 |  |  | Код
RGM180 |  | Графический цветной сенсорный дисплей совместимый с различными приборами SATEC. На дисплее расположены Опто-порт и порт USB | RGM180
Код заказа: |  |  |  | RGM180-
Дисплей
| Прямое подключение через разем DB15 |  | G1
| Удалённое подключение через разъемы DB15 и RJ-45 |  | G3
Кабель
| Без кабеля |  | C00
| 10 м для PM130, EM133 или EM920. Требуется источник питания. |  | C01
| 10 м для СОМ2 устройств серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C02
| 3 м с разъёмами DB15 для устройств серии PM17x. |  | C03
| 10 м для ЕМ720. Требуется источник питания. |  | C04
| 10 м для устройств серии ezPAC. Требуется источник питания. |  | C05
| 3 м для СОМ1 устройств серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C06
| 3 м с разъёмом DB9 для устройства PM180. |  | C07
Источник питания
| Нет |  | -
| 85-265 В переменного или 88-290 В постоянного тока |  | RPS-ACDC
| 12 В постоянного тока (9,6-19 В) |  | RPS-1DC
| 24 В постоянного тока (19-37 В) |  | RPS-2DC
| 48 В постоянного тока (37-72 В) |  | RPS-3DC
Дисплей RDM312 |  |  | Код
RDM312 |  | Многооконный светодиодный дисплей RDM312 с интерфейсом RS-485 отображает измеряемые параметры и позволяет конфигурировать устройства серий PM172/175, PM180, ezPAC. | RDM312
Код заказа: |  |  |  | RDM312-
Дисплей
| Стандартное исполнение для одного устройства. |  | -
| Поддержка нескольких устройств. В отдельном окне отображается номер устройства. |  | MM
Кабель
| 10 м для СОМ2 устройств серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C02
| 3 м с разъёмом DB15 для устройства PM17x. Требуется источник питания. |  | C03
| 10 м для устройств серии ezPAC. Требуется источник питания. |  | C05
| 3 м с разъёмом DB9 для СОМ1 серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C06
| 3 м с разъёмом DB15 для устройства PM180. |  | C07
Источник питания
| Нет |  | -
| 85-265 В переменного или 88-290 В постоянного тока |  | RPS-ACDC
| 12 В постоянного тока (9,6-19 В) |  | RPS-1DC
| 24 В постоянного тока (19-37 В) |  | RPS-2DC
| 48 В постоянного тока (37-72 В) |  | RPS-3DC